## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Этап чемпионата 2025
| Наименование компетенции |  | Эксплуатация кабельных линий электропередачи
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж одной соединительной термоусаживаемой муфты на одножильном кабеле 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена | [6 empty] | 35
1 | Безопасность (электрическая и личная)
|  | И | Соответствие минимальному требованию по перечню СИЗ и спецодежды: Костюм, индивидуальные средства защиты |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Каска |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Защитный щиток для каски или очки |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Сапоги/ботинки кожаные, маслобензостойкие |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Правильность и своевременность применения СИЗ при монтаже: при выполнении работ с феном пользоваться термостойкими перчатками, при отгибании проволок экрана пользоваться средством защиты лица и глаз, при работе с колющим и режущим инструментом пользоваться перчатками. Во время выполнения задания пользоваться каской. (оценвается по окончании выполнения задания) |  |  |  | 1 | 0.4
|  | И | Проверка фена: проверка отсутствия механических повреждений корпуса, провода, штампа об испытании |  |  |  | 1 | 0.4
2 | Модуль 2. Организация рабочего места
|  | И | Размещение инструментов и материалов для монтажа в зоне производства работ |  |  |  | 1 | 0.3
3 | Подготовка к монтажу. Проверка кабеля и муфты.
|  | И | Запуск секундомера. Проверить марку кабеля на всех отрезках. |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Проверить размеры и сечения тпж и экрана путем физических замеров. |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Проверка кабеля на отсутсвие влаги по жиле и конструктивных слоях кабеля. Замер осуществляется в середине разделанного участка |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Проверить соответствия марки на всех отрезках кабеля (конструкция, размеры и сечения тпж и экрана) предоставленной муфте (по шильде на коробке муфты) |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Проверить комплектацию муфты на соответствие с упаковочной ведомостью (выполняется до начала разделки кабеля). В случае недоукомплектованности муфты - стоп секундомер. |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Замер внутреннего диаметра соединителя и проверка на соответствие диаметру жилы кабеля |  |  |  | 4 | 0.3
|  | И | Ознакомиться с инструкцией по монтажу (с визуальным осмотром каждой страницы) |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Закрепить кабели на стойки внахлёст. Размер перехлеста произвольный |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Распрямить кабель 1 до места крепления кабеля |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Распрямить кабель 2 до места крепления кабеля |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Очистить поверхности рук (либо использовать специальные перчатки) |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Очистить кабель 1 на длине минимум 1000±20 мм одной салфеткой СТ 149 и ветошью |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Очистить кабель 2 на длине 500±20 мм этой же салфеткой СТ 149 и ветошью |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Отторцевать конец кабеля 1 |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Применение ножовки для торцевания |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | Отторцевать конец кабеля 2 |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Применение ножовки для торцевания |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | Нанести отметку на кабеле 1 на расстоянии 450 ± 2 мм |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Нанести отметку на кабеле 2 на расстоянии 210 ± 2 мм |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Удалить наружную оболочку кабеля 1 на расстоянии 450 ± 2 мм |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) медных проволок экрана при снятии оболочки кабеля 1 |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | Отсутствие обрыва хотя бы одой медной проволоки экрана повреждена |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Удалить разделительный слой кабеля 1, с последующей проверкой его на влагу |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Проверить ровность среза оболочки кабеля 1 |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Использование инструмента с зеркальной поверхностью для проверки среза оболочки кабеля 1 |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Удалить медные ленты (проволоки), скрепляющие медный проволочный экран кабеля 1 |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие опасных движений ножом при удалении медных лент (расположение инструмента перпендикулярно по отношению к проволокам экрана) |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | Отогнуть проволоки на наружную оболочку кабеля 1. |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | При отгибании проволок экрана используется СИЗ лица и глаз. |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Зафиксировать проволоки экрана лентой ПВХ кабеля 1 |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Намотать на концы проволок экрана ленту ПВХ для защиты от порезов трубок при их установке |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Проверить на влажность водонабухающий слой кабеля 1 |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Удалить водонабухающий слой кабеля 1 |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Удаление наружной оболочки кабеля 2 на расстоянии 210 ± 2 мм |  |  |  | 4 | 0.3
|  | И | Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) медных проволок экрана при снятии оболочки кабеля 2 |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие обрыва хотя бы одой медной проволоки экрана |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Удалить разделительный слой кабеля 2, с последующей проверкой на влагу |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Проверить ровность среза оболочки кабеля 2 |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Использование инструмента с зеркальной поверхностью для проверки среза оболочки кабеля 2 |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Удалить медные ленты (проволоки), скрепляющие медный проволочный экран кабеля 2 |  |  |  | 4 | 0.1
|  | И | Отсутствие опасных движений ножом при удалении медных лент (расположение инструмента перпендикулярно по отношению к проволокам экрана) |  |  |  | 4 | 0.1
|  | И | Отогнуть проволоки на наружную оболочку кабеля 2 |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | При отгибании проволок экрана, используется СИЗ лица и глаз. |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Зафиксировать проволоки экрана лентой ПВХ кабеля 2 |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Проверить на влажность водонабухающий слой кабеля 2 |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Удалить водонабухающий слой кабеля 2. Остановка секундомера. проверка экспертами размеров выполненной разделки кабеля 1 и кабеля 2 ( длины разделанных участков концов кабеля 450мм±2мм и 210±2мм). |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Нанести опорную линию на кабеле 1 на расстоянии 240 ± 2 от торца кабеля. |  |  |  | 4 | 0.1
|  | И | Удалить на кабеле 1 фрагмент кабеля до опорной линии. |  |  |  | 4 | 0.1
|  | И | Проверить длины кабеля 1 от оболочки до торца кабеля (должен равняться 210+/-2 мм) |  |  |  | 4 | 0.1
|  | И | Проверить длины кабеля 2 от оболочки до торца кабеля (должен равняться 210+/-2 мм) |  |  |  | 4 | 0.1
|  | И | Удалить электропроводящий экран кабеля 1 на расстояние 150+/-2 мм |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Размер оставшегося э/п слоя составляют 60+/-2 мм |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Проверка на чистоту и качество изоляционной поверхности, среза э/п экрана. Обязательное применение зеркала. |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части до 1 мм. Обязательное применение зеркала. |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части более 1 мм |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Процентное соотношение белого к черному в срезанной ленте э/п экрана составляет не более 50%. Оценка осуществляется в пяти местах по длине снятой ленты. |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие остатков и следов э/п экрана на изоляции, Отсутствие повреждений поверхности изоляции |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Удалить изоляцию с тпж под соединитель согласно инструкции (63±2 мм для кабеля 120 мм2) |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Отсутствие задиров и частичных повреждений проволок (не удаляемых металлической щеткой) на тпж после снятия изоляции |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Размер снятия изоляции на тпж согласно инструкции равен 63±2 мм |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Размер разделанной части кабеля 2 составляет 210±2мм. от оболочки |  |  |  | 4 | 0.1
|  | И | Удалить электропроводящий экран кабеля 2 на расстояние 150+/-2 мм |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Размеры оставшегося э/п слоя составляют 60+/-2 мм |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Проверка на чистоту и качество изоляционной поверхности, среза э/п экрана с применением зеркала |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части до 1 мм |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части более 1 мм |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Процентное соотношение белого к черному в срезанной ленте э/п экрана составляет не более 50%. Оценка осуществляется в пяти местах по длине снятой ленты. |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие остатков и следов э/п экрана на изоляции |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие повреждений и задиров сгиба медных проволок экрана в результате или при удалении э/п слоя |  |  |  | 4 | 0.1
|  | И | Удалить изоляцию с тпж под соединитель согласно инструкции (63±2 мм для кабеля 120 мм2) |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Отсутствие задиров и частичных повреждений проволок (не удаляемых металлической щеткой) на тпж при снятии изоляции |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Размер снятия изоляции на тпж согласно инструкции равен 63±2 мм |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Остановка секундомера, проверка экспертами размеров и качества разделки кабелей 1 и 2. Проверка правильности выполненной разделки каждого участка |  |  |  | 2 | 0.3
4 | Модуль 2. Монтаж соединительной муфты
|  | И | Намотать на концы проводников ПВХ-лентой, для защиты от порезов трубок при их установке |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Надвинуть термоусаживаемую трубку CPEEPL68-19/600 на один из кабелей, а две оставшиеся на другой кабель |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Подготовить соединитель. Выполнить удаление части центрирующих вкладышей соединителя под кабель сечением 120 мм2. |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Снять ленту-ПВХ с кончиков жил и установить соединитель с использованием вкладышей. Выполнить предварительную затяжку. |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Выполнить затяжку болтов воротком (трещеточный ключ) по пол-оборота каждый болт |  |  |  | 4 | 0.3
|  | И | Сорвать головки болтов |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Использование держателя; |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Последовательность срыва головок болтов соблюдена согласно инструкции (1-крайние, 2- внутренние) |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Проверить и при необходимости удалить (затупить) при помощи молотка острые выступающие кромки болтов. |  |  |  | 4 | 0.3
|  | И | Зазор между изоляцией и соединителем не более 2 мм |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Отсутствуют заусенцы на соединителе. Остановка секундомера. Проверка отсутствия заусенцев, качества установки соединителя (зазоров между изоляцией и соединителем). |  |  |  | 3 | 0.1
|  | И | Запуск секундомера Очистить поверхности рук (либо использовать специальные перчатки) перед выполнением каждой операции по очистке. Очистка кабеля и соединителя с помощью спиртовых салфеток CT149 |  |  |  | 3 | 0.1
|  | И | Направление обезжиривания, от соединителя в сторону экрана, должно выполняться в одну сторону вращательно - поступательным движением |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | использование отдельной спиртовой салфетки на кабель 1 и 2. Протирка соединителя допускается одной из использованных салфеток |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Заполнены пустоты на месте срыва головок серой уплотнительной мастикой SMG200 |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Заполнены зазоры между краем соединителя и изоляцией лентой стресс-контроля (рулон) до уровня изоляции |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Нанесено два слоя ленты стресс-контроля (рулон) на соединитель |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Намотать ленту стресс контроля на оба среза э/п слоя |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Лента намотана с перехлестом в 50% при этом вытягивается до половины исходной ширины |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Обеспечен плавный переход от изоляции к э/п экрану |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Соблюдены размеры намотки (10±2 мм на э/п слой + 20±2 мм на изоляцию со снятым э/п слоем) |  |  |  | 3 | 0.4
|  | И | Над срезом э/п сделано утолщение из ленты, (намотаны доп. слои) Остановка секундомера. Проверка качества намотки ленты стресс-контроля, а также соблюдение всех необходимых размеров |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Запуск секундомера. Надвинуть трубку выравнивания напряженнности поля по центру соединителя (разделки) |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Термоусадка трубки производится от центра к ее краям |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Проверка качества термоусадки, в том числе с помощью зеркала |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Смещение трубки относительно центра муфты составляет не более 5 мм. |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Отсутствует "недоусадка" трубки (наличие пустот) |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Отсутствуют точки локального перегрева. Остановка секундомера. Проверка симметричности установки трубки, качества термоусадки. Дать время остыть трубке. Запуск секундомера. |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Произведена очистка трубки спиртовой салфеткой, после ее усадки |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Намотать два слоя уплотнительной мастики с двух сторон от концов усаженной трубки выравнивания поля до проволок экрана |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Намотка уплотнительной мастики производится с перехлёстом в 50%. При этом вытягивается до половины исходной ширины |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Надвиньте двухслойную трубку восстановления изоляции SIST20/400 по центру разделки |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Термоусадка трубки производится равномерно от середины, продвигаясь к ее краям. |  |  |  | 4 | 0.3
|  | И | Трубка усажена до конца (нет неровностей на поверхности, внутренние компоненты просматриваются, толщина трубки по окружности одинаковая визуально) |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Отсутствует "недоусадка" трубки (наличие пустот) |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Отсутствуют точки локального перегрева |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Смещение трубки относительно центра муфты составляет не более 5 мм. Остановка секундомера. Проверка симметричности установки трубки. Запуск секундомера. |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Намотать медную луженую ленту STCTA49.5 Медная луженая лента намотана плотно, начиная от мастики SSM83 на усаженную трубку восстановления изоляции |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Луженая лента намотана с растяжением до половины длины и нахлестом примерно 20% |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Луженая лента намотана до следующей мастики SSM83 и затем обрезана и зафиксирована лентой ПВХ. |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Проволоки экрана кабеля 1 и кабеля 2 отогнуть на намотанную медную луженую ленту с формированием жгута. |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | При отгибании проволок экрана используется СИЗ лица и глаз. |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Определить необходимый размер длины жгутов. Излишнюю длину провок отрезать |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | установить соединитель на проволки экрана. В соединителе должны быть зажаты все проволоки экрана |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Луженую медную ленту плотно намотать от среза оболочки кабеля 1 до линии среза оболочки кабеля 2 |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Луженая лента намотана с растяжением до половины длины и нахлестом примерно 20% |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Луженая лента вымотана вся (без обрезов) независимо от количества слоев. |  |  |  | 3 | 0.4
|  | И | Плотно намотано два слоя черной уплотнительной мастики SSATA10 на сетчатую луженую ленту |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Мастика намотана с растяжением до половины первоначальной ширины и с нахлестом 50% |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Ширина намотанной мастики должна быть 80±5 мм |  |  |  | 3 | 0.4
|  | И | Отсутвует зазоры между лентами мастики в местах установки соединителя проволок экрана |  |  |  | 3 | 0.1
|  | И | Очистить поверхности рук (либо использовать специальные перчатки) |  |  |  | 3 | 0.1
|  | И | Очистить и обезжирить салфеткой из комплекта муфты наружную оболочку кабеля с обеих сторон на расстояние не менее 100-5 мм от среза. Остановка секундомера, Проверка качества намотки герметика и луженой ленты, а также соблюдение всех необходимых размеров (Ширины намотанной мастики: должна быть 80±5 мм) |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Запуск секундомера. Надвинуть и усадить уплотнительную трубку |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Трубка установлена по центру соединителя (допуск±10мм) |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Направление усадки трубки от середины до ее краев |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Трубка усажена до конца, по краям трубки выступил клей (нет неровности на поверхности, внутренние компоненты просматриваются, толщина трубки по окружности одинаковая визуально) |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Отсутствует "недоусадка" трубки (наличие пустот) |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Отсутствуют точки локального перегрева |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Проверка осуществляется в том числе с использованием зеркала |  |  |  | 3 | 0.2
5 | Дополнительные замечания, нарушения
|  | И | Отсутствуют травмы, порезы, проколы, занозы и т.д. Отсутсвует факт нарушения применения средств индивидуальной защиты |  |  |  | 1 | 1
|  | И | Отсутствие факта применения неочищенного инструмента, элементов кабельной арматуры |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Использованы раздельно контейнеры для легковоспламеняющихся (смоченные в ЛВЖ) и прочих (негорючих) отходов. Крышка контейнера для легковоспламеняющихся отходов должна быть закрыта. |  |  |  | 1 | 0.1
|  | И | Отсутствие опасных действий с феном |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | Отсутствие фактов опасной работы с колющим и режущим инструментом. |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Отсутствие подсказок конкурсанту |  |  |  | 3 | 0.4
Б | Монтаж оной концевых муфт холодной усадки на один одножильных кабелях 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена | [6 empty] | 20
1 | Безопасность (электрическая и личная)
|  | И | Каска |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Защитный щиток для каски или очкм |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Обувь |  |  |  | 1 | 0.1
|  | И | Правильность и своевременность применения СИЗ при монтаже: при отгибании проволок экрана пользоваться средством защиты лица и глаз, при работе с колющим и режущим инструментом пользоваться перчатками. Во время выполнения задания пользоваться каской. Запуск секундомера |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Проверка фена на отсутствие механических повреждений корпуса и кабеля, штампа об испытании. |  |  |  | 1 | 0.2
2 | Организация рабочего места
|  | И | Размещение инструментов и материалов для монтажа в зоне производства работ |  |  |  | 1 | 0.2
3 | Подготовка к монтажу. Проверка кабеля и муфты.
|  | И | Определить необходимую длину разделки с учетом необходимой длины заземляющего проводника, нанести отметку |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Длина разделки определялась с учетом установки муфты в ячейку |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Очистить наружные оболочки кабелей под разделку |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Проверить соответствие марки на всех отрезках кабеля (конструкция, размеры и сечения тпж и экрана) предоставленной муфте путем физических размеров |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Проверить марку кабеля на всех отрезках. |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Проверить размеры и сечения тпж и экрана путем физических замеров. |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Проверка кабеля на отсутсвие влаги по жиле и конструктивных слоях кабеля. Замер осуществляется в середине разделанного участка |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Проверить соответствия марки на всех отрезках кабеля (конструкция, размеры и сечения тпж и экрана) предоставленной муфте (по шильде на коробке муфты) |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Проверить комплектацию муфты на соответствие с упаковочной ведомостью (выполняется до начала разделки кабеля). В случае недоукомплектованности муфты - стоп секундомер. |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Замер внутреннего диаметра наконечника и проверка на соответствие диаметру или сечению тпж |  |  |  | 4 | 0.1
|  | И | Проверка соответствия диаметра отверстия наконечника жилы диаметру отверстия для шпильки бушинга ячейки. |  |  |  | 2 | 0.1
|  | И | Ознакомиться с инструкцией по монтажу (с визуальным осмотром каждой страницы) |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Отторцевать конец кабеля 1 |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Применение ножовки для торцевания |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Проверить торец кабеля 1 со стороны монтажа на наличие влаги в тпж |  |  |  | 4 | 0.2
4 | Разделка кабеля
|  | И | Выпрямить кабель |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Зачистить с применением наждачной бумаги или щетки участок наружной оболочки на длину не менее 100 мм ниже отметки для герметизации |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Удалить наружную оболочку до отметки |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) медных проволок экрана при снятии оболочки |  |  |  | 3 | 0.1
|  | И | Отсутствие обрыва хотя бы одой медной проволоки экрана |  |  |  | 3 | 0.1
|  | И | Удалить разделительный слой с проверкой на влагу |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Проверить ровность среза оболочки |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Использование зеркала для проверки среза оболочки |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Удалить медные ленты (проволоки), скрепляющие медный проволочный экран |  |  |  | 3 | 0.1
|  | И | Отсутуствие опасных движений ножом при удалении медных лент (по отношению к проволокам экрана) |  |  |  | 3 | 0.1
|  | И | Обезжирить участок наружной оболочки для герметизации на длине не менее 100 мм |  |  |  | 3 | 0.1
|  | И | Отметить размер нанесения проволочного бандажа на оболочку - 60±5 мм |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Очистить и обезжирить руки салфеткой |  |  |  | 3 | 0.1
|  | И | Нанести ленту-герметик на наружную оболочку |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Намотка производилась без вытягивания ленты герметика |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Отогнуть проволоки на наружную оболочку |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | При отгибании проволок экрана используется СИЗ лица и глаз. |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Вдавливание в нанесенную ленту-гереметик и подстукивание проволок экрана для обеспечения герметизации |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Зафиксировать предварительно проволоки экрана и проверить раскладку проволок на герметике; при проверке использовать зеркало |  |  |  | 3 | 0.1
|  | И | Отсутствие перехлеста проволок экрана |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Наложить проволочный бандаж на проволоки экрана |  |  |  | 3 | 0.1
|  | И | Сформировать поводок заземления из проволок экрана |  |  |  | 3 | 0.1
|  | И | Отрезать поводок на длине, достаточной для подключения к болту заземления в ячейке РУ |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Установить наконечник на поводок заземления |  |  |  | 4 | 0.1
|  | И | Зажать все проволоки поводка заземления в наконечнике |  |  |  | 3 | 0.1
|  | И | Концы проволок заземления не высовываются на контактную площадку наконечника |  |  |  | 3 | 0.1
|  | И | Проверить на влажность влагонабухающие ленты |  |  |  | 3 | 0.1
|  | И | Удалить разделительный слой |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Отрезать кабель по размеру L из монтажной инструкции (190 мм±2 мм) |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Применение ножовки для отрезания и проверить срез торца тпж |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | Удалить электропроводящий экран кабеля. |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | Размеры оставшегося э/п слоя составяют 38-42 мм (40±2 мм) от среза наружной оболочки |  |  |  | 4 | 0.2
|  | И | Проверка на чистоту и качество изоляционной поверхности, среза э/п экрана с применением зеркала |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части до 1 мм |  |  |  | 3 | 0.4
|  | И | Процентное соотношение белого в срезанной ленте э/п экрана составляет не более 50% (в 6 местах) |  |  |  | 3 | 0.4
|  | И | Отсутствие остатков и следов э/п экрана на изоляции |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) сгиба медных проволок экрана в результате или при удалении э/п слоя |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Удалить изоляцию с тпж под наконечник |  |  |  | 3 | 0.4
|  | И | Отсутствие задиров и частичных повреждений проволок на тпж при снятии изоляции |  |  |  | 4 | 0.3
|  | И | Размеры снятия изоляции на тпж составляют К (по результатам замера) +2мм |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Размеры разделанной части кабеля составляют 190 +2мм от оболочки |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Размеры нанесенной ленты-герметика составляют 50 +2мм от оболочки |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Проволочный бандаж установлен на расстоянии 60±5 мм от среза оболочки. Остановка секундомера. Проверка размеров и качества выполнения операций. Запуск секундомера |  |  |  | 3 | 0.3
5 | Монтаж концевой муфты
|  | И | Установить наконечник. Выполнить предварительную затяжку болтов руками |  |  |  | 4 | 0.4
|  | И | Выполнить затяжку при помощи воротка (трещеточный ключ можно использовать) |  |  |  | 4 | 0.6
|  | И | Сорвать головки болтов |  |  |  | 4 | 0.3
|  | И | Использование держателя для наконечника при затяжке болтов |  |  |  | 4 | 0.4
|  | И | Правильная последовательность затяжки и срыва головок болтов (первый - к изоляции) |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Проверить и при необходимости удалить острые выступающие кромки болтов при помощи молотка |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Зазор между изоляцией и наконечником не более 2 мм. Остановка секундомера. Проверка качества монтажа наконечника, отсутствия острых кромок. Запуск секундомера |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Очистить и обезжирить разделанную часть кабеля |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Направление обезжиривания от изоляции в сторону экрана в одно вращательно - поступательное движение |  |  |  | 3 | 0.3
|  | И | Обезжиривание наконечника |  |  |  | 3 | 0.4
|  | И | Нанести силиконовую смазку на разделку кабеля |  |  |  | 3 | 0.4
|  | И | Нанесение наносить строго по порядку согласно инструкции |  |  |  | 4 | 0.4
|  | И | Надвинуть на жилу тело муфты так, чтобы нижний ее край упиралсяв край загиба проволок экрана до проволочного бандажа, но не закрывал его |  |  |  | 3 | 0.4
|  | И | Усадить наружную трубку сдергивая корд |  |  |  | 3 | 0.4
|  | И | вывернуть манжету на экран кабеля поверх герметизации |  |  |  | 3 | 0.5
6 | Дополнительные замечания, нарушения
|  | И | Отсутствуют травмы, порезы, проколы, занозы и т.д. |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | Во время монтажа отсутствуют остатки материалов в рабочей зоне, комплектующие материалы и инструменты хаотично не разбросаны |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Отсутствие факта применения неочищенного инструмента, элементов кабельной арматуры |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | Отсутствие опасной работы с ножом |  |  |  | 1 | 0.3
|  | И | Рабочее место убрано, инструмент сложен, фен отключен. Доклад конкурсанта об окончании работ. Остановка секундомера |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | Отсутствие подсказок конкурсанту |  |  |  | 1 | 0.2
В | Подключение кабеля к модели ячейки кабельного отсека | [6 empty] | 30
1 | Подготовка к монтажу адаптера. Проверка ячейки и адаптера.
|  | И | Выполнить осмотр кабельного отсека ячейки, проверка бушингов на отсутствие сколов и трещин. Применение зеркала. |  |  |  | 1 | 0.6
|  | И | Проверка диапазона применения адаптера (данные на этикетке) на соответствие напряжению и максимальному диаметру элемента концевой муфты |  |  |  | 1 | 0.6
|  | И | Сверка содержания этикетки набора с названием монтажной инструкции. Проверка комплектации адаптера в соответствии с упаковочной ведомостью. |  |  |  | 1 | 0.6
|  | И | Ознакомиться с инструкцией по монтажу (с визуальным осмотром каждой страницы) |  |  |  | 1 | 0.6
|  | И | Определение типа бушинга распредустройства и его соответствие адаптеру (проверка геометрических размеров бушингов на соответствие их с данными, указанными в инструкции) |  |  |  | 1 | 0.6
|  | И | Проверка соответствия диаметра шпильки отверстию наконечника. |  |  |  | 1 | 0.6
|  | И | Прогон шпилек на бушингах (на всю глубину резьбового отверствия вручную) |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Проверка длины поводка заземления концевой муфты |  |  |  | 1 | 0.6
|  | И | Проверка соответствия отверстия наконечника болту заземления |  |  |  | 1 | 0.6
2 | Монтаж адаптера
|  | И | Очистка/обезжиривание рук (либо использование специальных перчаток) перед выполнением каждой операции по очистке или нанесения смазки |  |  |  | 3 | 0.8
|  | И | Очистка наружной поверхности концевой муфты |  |  |  | 3 | 0.9
|  | И | Нанесение силикона из комплекта адаптера на концевую муфту |  |  |  | 3 | 0.9
|  | И | Соблюдение размера нанесения силикона на концевую муфту, не менее 80 мм |  |  |  | 3 | 0.9
|  | И | Нанесение силикона на внутреннюю поверхность адаптера |  |  |  | 3 | 0.9
|  | И | Установка адаптера на концевую муфту |  |  |  | 3 | 0.9
|  | И | Очистка и обезжиривание изоляционной поверхности бушинга |  |  |  | 3 | 0.9
|  | И | Очистка и обезжиривание контактной поверхности бушинга |  |  |  | 3 | 0.9
|  | И | Установка шпильки на бушинг. Закрутить до упора при помощи отвертки |  |  |  | 3 | 0.9
|  | И | Смазка бушинга силиконом из комплекта адаптера |  |  |  | 3 | 0.9
|  | И | Совместить отверстие лопатки наконечника и оси шпильки до установки адаптера на бушинг |  |  |  | 3 | 0.9
|  | И | Установка адаптера на бушинг |  |  |  | 3 | 0.9
|  | И | Установка плоской, пружинной шайб и гайки на шпильку |  |  |  | 3 | 0.9
|  | И | Определение момента затяжки гайки на наконечнике согласно зачения, указанного на ячейке РУ |  |  |  | 3 | 1
|  | И | Проверка и/или установка необходимого момента затяжки на динамометрическом ключе |  |  |  | 4 | 0.9
|  | И | Затянуть гайку на шпильке с помощью динамометрического ключа |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Нанесение силиконовой смазкой профилированный выступ концевой заглушки |  |  |  | 3 | 0.9
|  | И | Разместить нитку, входящую в состав комплекта, в адаптере. |  |  |  | 3 | 1
|  | И | Установить заднюю концевую заглушку, убрать нитку |  |  |  | 3 | 1
|  | И | Закрепление кабеля хомутом |  |  |  | 3 | 0.9
|  | И | Зачистить контактную площадку наконечника заземления |  |  |  | 3 | 0.9
|  | И | Подключение поводка заземления. Затяжка - до упора |  |  |  | 3 | 1
|  | И | Обеспечение прилегания контактной площадки к месту крепления по всей поверхности |  |  |  | 3 | 1
3 | Дополнительные замечания, нарушения
|  | И | Отсутствуют травмы, порезы, проколы, занозы и т.д. |  |  |  | 1 | 0.7
|  | И | Во время монтажа отсутствуют остатки материалов в рабочей зоне, комплектующие материалы и инструменты хаотично не разбросаны |  |  |  | 1 | 0.7
|  | И | Отсутствие факта применения неочищенного инструмента, элементов кабельной арматуры |  |  |  | 1 | 0.7
|  | И | После окончания работ рабочее место убрано, инструменты сложены |  |  |  | 1 | 0.7
|  | И | Отсутствие подсказок конкурсанту |  |  |  | 1 | 0.7
Е | Оформление наряда-допуска для работы в электроустановках | [6 empty] | 15
|  | И | Назначен выдающий наряд |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Назначен допускающий |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Назначен ответственный руководитель работ |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Назначен производитель работ |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Назначены члены бригады |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Указано место работ |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Указана дата, время начала и окончания работ |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Указаны наименования, в которых нужно провести отключения и установить заземления |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Указано, что должно быть отключено и где заземлено |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Оформлены отдельные указания |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Оформлены дата и время выдачи наряда |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Оформлен целевой инструктаж ответственному руководителю работ |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Назначено лицо, дающее разрешение на подготовку рабочего места и допуск |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Указана дата и время оформления разрешения на подготовку рабочего места и допуск |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Назначен работник, получивший разрешение на подготовку рабочего места и на допуск к работе |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Проверено откл. положение Q3 в РП-1 |  |  |  | 5 | 0.6
|  | И | Проверено откл. положение Q2 в РП-1 |  |  |  | 5 | 0.6
|  | И | Проверено откл. положение Q4 в РП-1 |  |  |  | 5 | 0.6
|  | И | Включены заз. ножи QS2 |  |  |  | 5 | 0.6
|  | И | Проверено откл. Положение Q1 в ТП-2 |  |  |  | 5 | 0.6
|  | И | наложено переносное заземление № 30 на наконечниках кабеля в ТП-2 напр. РП-1 ячейка №4 |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Оформлены подписи допускающего и ответственного руководителя работ в разделе: Рабочие места подготовлены |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Оформлен целевой инструктаж допускающего ответственному руководителю работ, производителю работ и членам бригады |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Оформлен ежедневный допуск к работе допускающего производителю работ |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Оформлен целевой инструктаж ответственного руководителя работ производителю работ и членам бригады |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Оформлен целевой инструктаж производителя работ членам бригады |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Оформлены дата, время, должность и фамилия лица, получившего сообщения об окончании работы |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Оформлены подписи производителя работ и ответственного руководителя работ по окончании работ |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Бланк наряда заполнен аккуратно, без исправлений |  |  |  | 5 | 0.5
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Охрана труда. Общие требования к квалификации
2 | Правильное применение инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты
3 | Бережливое производство. Технология монтажа кабельных и воздушных линий
4 | Испытание кабельных линий
5 | Оформление документации
Перечень профессиональных задач соответствует таблице 1 Конкурсного задания