## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф.задача | Макс. балл
А | Проверка трансформатора тока 10 кВ | [6 empty] | 20
1 | Подготовка к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА
|  | И | Проверка исправности измерительных приборов и средств защиты |  | Проверяется исправность измерительных приборов (показания мегаомметра при разомкнутых и замкнутых выводах, внешний осмотр ВАФ, удлинителя, мультиметра, и т. п., состояние соединительных проводов, исправность и наличие СИЗ). За каждое отклонение вычитается 0,4 балла. |  | 4 | 1
2 | Внешний осмотр трансформатора тока
|  | И | Осмотр трансформатора тока |  | Проверено отсутствие механических повреждений. За каждое отклонение вычитается 0,5 балла. |  | 1 | 0.5
|  | И | Определение состояния выводов |  | Проверяется отсутствие ослабленных контактов, наличие шайб, состояние вторичной коммутации в линейном отсеке ячейки. За каждое отклонение вычитается 0,5 балла. |  | 1 | 0.5
3 | Проверка сопротивления изоляции ТТ
|  | И | Подготовка к выполнению измерений |  | Проверяется правильность подключения мегаомметра и его исправность, величина испытательного напряжения, снятие заряда. За каждое отклонение вычитается 0,25 балла. |  | 3 | 1
|  | И | Полнота измерений |  | Проверяется объем измерений (между всеми независимыми цепями, совместно со вторичными цепями ячейки). За каждое отклонение вычитается 0,25 балла. |  | 3 | 1
|  | И | Подготовка ТТ к выполнению операций |  | Выполняется отсоединение вторичной коммутации от всех ТТ. За каждое отклонение вычитается 0,5 балла. |  | 3 | 1
4 | Определение однополярных выводов первичной и вторичной обмоток и проверка их соответствия заводской маркировке
|  | И | Полнота измерений |  | Проверяется объем выполненных измерений (проверка полярности всех вторичных обмоток). За каждое отклонение вычитается 0,4 балла. |  | 3 | 1
5 | Снятие ВАХ
|  | И | Подготовка испытательной установки |  | Проверяется правильность настройки испытательной установки . Измеритель напряжения должен быть настроен на измерение средневыпрямленного значения, а измеритель тока - на действующее. За каждое отклонение вычитается 0,5 балла. |  | 3 | 1
|  | И | Снятие остаточного намагничивания |  | Перед замером ВАХ, выполнить снятие остаточного намагничивания ТТ (не менее 2х раз) плавной подачей и снятием напряжения от нуля и до 5А. За каждое отклонение вычитается 0,4 балла. |  | 3 | 2
|  | И | Снятие характеристики |  | Последовательность и полнота выполнения измерений. Проверка обмоток ТТ и не менее 10 точек характеристики намагничивания (не менее 5 точек до насыщения). Характеристика построена для защитной обмотки ТТ. За каждое отклонение вычитается 0,2 балла. |  | 3 | 1
6 | Проверка коэффициента трансформации
|  | И | Полнота и правильность измерений |  | Проверяется последовательность, правильность и полнота выполнения, I перв не менее 10% от номинала. Зза каждое отклонение вычитается 0,4 балла. |  | 3 | 1
7 | Проверка ТТ на соответствие 10% погрешности
|  | И | Определение нагрузки ТТ при питании от постороннего источника |  | Проверяется последовательность и полнота выполнения измерений. За каждое отклонение вычитается 0,4 балла. |  | 3 | 2
|  | И | Проверяется правильность выполнения расчёта проверки ТТ на 10% погрешность, конечного результата и заключения. |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 1
8 | Восстановление схемы в исходное состояние
|  | И | Восстановление вторичных цепей |  | Восстанавливаются вторичные цепи подключением к ТТ. Проверяется отсутствие ослабленных контактов, наличие шайб. За каждое отклонение вычитается 1,0 балла. |  | 4 | 1
9 | Проверка правильности сборки токовых цепей
|  | И | Полнота и правильность измерений |  | Проверка правильности сборки токовых цепей от постороннего однофазного источника тока Ретом-21. За каждое отклонение вычитается 0,5 балла. |  | 3 | 2
10 | Протоколирование
|  | И | Соответствие измерений параметрам оборудования, указанным в протоколе |  | Оформление протокола. При отсутствии заполненного протокола вычитается 1 балл. За каждые 2 ошибки вычитается по 0,2 балла. |  | 3 | 1
11 | Методы работы
|  | И | Содержание рабочего места во время работы |  | Расположение всех приборов и устройств на рабочем месте аккуратное. | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты и провода аккуратно сложены. | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Безопасные условия труда |  | Во время смены испытуемых устройств испытательный прибор обесточен. Грамотное использование СИЗ. Подача питания осуществляется после устного доклада участника о готовности эксперту. За каждое отклонение вычитается 0,50 балла. | да/нет | 4 | 1
Б | Регулировка электромеханических реле | [6 empty] | 24
1 | Подготовка рабочего места
|  | И | Проверка исправности измерительных приборов и средств защиты |  | Проверяется исправность измерительных приборов (Показания мегаомметра при разомкнутых и замкнутых выводах, внешний осмотр удлинителя, мультиметра, и т. п., состояние соединительных проводов, исправность и наличие СИЗ). За каждое отклонение вычитается 0,1 балла. |  | 4 | 1
2 | Наладка реле РТ 40/50
|  | И | Проверена плотность прилегания кожуха реле к цоколю, состояние уплотнения (его наличие) и целостность кожуха и цоколя. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Производится соединение обмоток реле согласно расчётной уставке. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Выполнен осмотр деталей реле. Проверена надежность затяжки винтов, гаек, крутящих подвижные контакты, проводники и т.д., проверено наличие всех необходимых шайб |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 0.6
|  | И | Выполнен осмотр состояния деталей реле. Контакты, детали реле, покрытия, пайки не должны иметь следов окисления, ржавчины и прочих дефектов. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 1
|  | И | Выполнена проверка упоров. Зазор между плоскостью якоря и полюсами магнитопровода равномерный, при втянутом якоре 0,6-0,7мм. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 1
|  | И | Выполнена проверка спиральной пружины. Пружина ровная, витки не примыкают друг к другу. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 0.3
|  | И | Выполнена проверка указателя уставки. Проверена надежность затяжки гайки, обеспечивающей необходимое трение при перемещении указателя по шкале. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 1
|  | И | Выполнена проверка подвижной системы. Якорь реле поворачивается свободно без трения, имея поперечный и продольный зазор в осях в пределах 0,15-0,2 мм. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 1
|  | И | Контакты должны замыкаться одновременно. Бронзовая контактная пластина с серебряной полоской при разомкнутых контактах должна касаться передних упоров без давления. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 0.3
|  | И | Зазор между бронзовой контактной пластиной и задним упором должен быть 0,2-0,3 мм. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 0.3
|  | И | Выполнена проверка неподвижных контактов. Прогиб неподвижных контактов не менее 0,5 мм. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Выполнена проверка величины совместного хода контактов. Величина совместного хода контактов должна составлять не менее 1-1,5 мм. Встреча мостика с серебряным контактом должна происходить на расстоянии 1/3 длины от переднего края и не доходить на 1/3 до заднего края серебряного контакта во избежание заскакивания контактов. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 0.3
|  | И | Проверена мегаомметром на 1000В изоляция всех токоведущих и электрически не связанных частей относительно корпуса и между собой РТ (Rиз >50 МОм) |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Проверен ток срабатывания и возврата в начале шкалы и коэффициент возврата. Кв должен быть в пределах 0,82-0,92. Отклонение фактического тока срабатывания от шкалы не должно превышать более 5 %. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 2
|  | И | Проверен ток срабатывания и возврата в конце шкалы и коэффициент возврата. Кв должен быть в пределах 0,82-0,92. Отклонение фактического тока срабатывания от шкалы не должно превышать более 5 %. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 2
|  | И | Проверен ток срабатывания и возврата на рабочей уставке и коэффициент возврата. Кв должен быть в пределах 0,82-0,92. Отклонение фактического тока срабатывания от уставки не должно превышать более 3 %. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 2
3 | Оформление протокола
|  | И | Соответствие измерений параметрам оборудования, указанным в протоколе. |  | Оформление протокола: при отсутствии заполненного протокола вычитается 1 балл, за каждые две ошибки вычитается по 0,2 балла. | да/нет | 3 | 1
4 | Наладка реле РП-256
|  | И | Проверена плотность прилегания кожуха реле к цоколю, состояние уплотнения (его наличие) и целость кожуха и цоколя |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверяется надёжность контактных соединений, правильность затяжки винтов внутреннего монтажа и затяжка фиксирующих ушек переднего присоединения. Не допускается повреждение резьбы шпилек плоскогубцами. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверяется изменение контактной группы согласно конкурсному заданию. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 1
|  | И | Конечный воздушный зазор между якорем и сердечником реле в положении срабатывания должен быть примерно 0,05 мм. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Проверяется ход траверсы, отсутствие затирания, четкий возврат в исходное состояние. Ход траверсы должен быть 3,5-4 мм. Запас хода в сработанном положении 0,5-1,5 мм. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Проверяется отсутствие зазора. В начальном положении между якорем и траверсой не должно быть зазора (траверса должна упираться в якорь). |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 0.6
|  | И | Проверяется величина междуконтактного зазора. Величина должна составлять не менее 2,5 мм. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 0.6
|  | И | Проверяется прогиб контактных мостиков при замыкании подвижного контакта на неподвижный. Прогиб при нажатии и отпускании якоря должен составлять не менее 0,5 мм. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверяется одновременность замыкания и размыкания контактов. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 1
|  | И | Проверена мегаомметром на 1000В изоляция всех токоведущих и электрически не связанных частей относительно корпуса и между собой РП 252 (Rиз >50 МОм). |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Проверяется время возврата на соответствие конкурсному заданию. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 1
|  | И | Проверено напряжение срабатывания и возврата реле. Напряжение возврата должно быть не менее 1%Uном при замедлении 1,4с, не менее 3%Uном при замедлении 0,8с, не менее 5%Uном при замедлении 0,5с . Напряжение срабатывания не более 0,7Uном. |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 0.5
5 | Оформление протокола
|  | И | Соответствие измерений параметрам оборудования указанным в протоколе |  | Оформление протокола: при отсутствии заполненного протокола вычитается 1 балл, за каждые две ошибки вычитается по 0,2 балла. | да/нет | 3 | 1
6 | Методы работы
|  | И | Содержание рабочего места во время работы |  | Расположение всех приборов и устройств на рабочем месте аккуратное. | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты и провода аккуратно сложены. | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Безопасные условия труда |  | Во время смены испытуемых устройств испытательный прибор обесточен. Грамотное использование СИЗ. Подача питания осуществляется после устного доклада участника о готовности эксперту. За каждое отклонение вычитается 0,50 балла. | да/нет | 4 | 1
В | Анализ работы РЗА при технологическом нарушении | [6 empty] | 18
1 | Осцилограмма 1
|  | И | Поиск нужной осциллограммы и ее открытие |  | Выполнено верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Вид повреждения и повреждённые фазы |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Величины токов КЗ (действующие значения) |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Длительность аварийного режима |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Анализ правильности срабатывания токовых защит |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Анализ правильности срабатывания защиты по времени |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Анализ работы АПВ |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Анализ работы УРОВ |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 1
|  | И | Анализ работы ускорения при неуспешном АПВ |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Общее заключение о работе защит и автоматики |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 1
2 | Осцилограмма 2
|  | И | Поиск нужной осциллограммы и ее открытие |  | Выполнено верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Вид повреждения и повреждённые фазы |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Величины токов КЗ (действующие значения) |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Длительность аварийного режима |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Анализ правильности срабатывания токовых защит |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Анализ правильности срабатывания защиты по времени |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Анализ работы АПВ |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Анализ работы УРОВ |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 1
|  | И | Анализ работы ускорения при неуспешном АПВ |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Общее заключение о работе защит и автоматики |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 1
3 | Осцилограмма 3
|  | И | Поиск нужной осциллограммы и ее открытие |  | Выполнено верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Вид повреждения и повреждённые фазы |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Величины токов КЗ (действующие значения) |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Длительность аварийного режима |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Анализ правильности срабатывания токовых защит |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Анализ правильности срабатывания защиты по времени |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Анализ работы АПВ |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Анализ работы УРОВ |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 1
|  | И | Анализ работы ускорения при неуспешном АПВ |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Общее заключение о работе защит и автоматики |  | Выполнено верно | да/нет | 3 | 1
Г | Поиск неисправностей | [6 empty] | 20
1 | Поиск неисправностей по схеме
|  | И | Неисправность 1 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 2
|  | И | Неисправность 2 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 2
|  | И | Неисправность 3 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 2
|  | И | Неисправность 4 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 2
|  | И | Неисправность 5 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 2
|  | И | Неисправность 6 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 2
|  | И | Неисправность 7 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | Выполнено верно | нет/да | 2 | 2
|  | И | Неисправность 8 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 2
|  | И | Неисправность 9 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 2
|  | И | Неисправность 10 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | Выполнено верно | да/нет | 2 | 2
Д | Техническое обслуживание и наладка защит линий 10 кВ | [6 empty] | 18
1 | Подготовка рабочего места
|  | И | Проверка исправности измерительных приборов |  | Проверяется исправность измерительных приборов (показания мегаомметра при разомкнутых и замкнутых выводах, внешний осмотр РЕТОМ-21, заземления, мультиметра) и соединительных проводов. За каждое отклонение вычитается 0,1 балла | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Проверка исправности средств защиты |  | Проверяется исправность средств индивидуальной защиты. За каждое отклонение вычитается 0,1 баллов. | да/нет | 4 | 0.5
2 | Внешний осмотр терминала
|  | И | Осмотр оборудования на наличие повреждений |  | При невыявлении механических повреждений, ненадежного крепления, следов окиси, водных подтеков вычитается 0,4 балла | да/нет | 1 | 2
3 | Проверка монтажа вторичных цепей терминала
|  | И | Проверка качества выполнения монтажа вторичных цепей |  | Проверяется отсутствие ослабленных соединений, состояние пайки, правильность подключения шлейфов к универсальному имитатору.За каждое отклонение от нормы вычитается 0,1 балла. | да/нет | 2 | 1
4 | Проверка сопротивления изоляции
|  | И | Подготовка к выполнению измерений |  | Проверяется правильность подключения приборов, последовательность подачи испытательного напряжения, снятия заряда. За каждое отклонение вычитается 0,1 балла | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Полнота выполненных измерений |  | Проверяется объем выполненных измерений, токовых клемм и цепей напряжения относительно "земли". За каждое отклонение вычитается 0,1 балла | да/нет | 3 | 1
5 | Установка связи и сохранение параметров терминала
|  | И | Установка связи с терминалом |  | Проверка фактического выполнения аспекта задания | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Синхронизация времени терминала с ПК |  | Проверка фактического выполнения аспекта задания | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Проверка работоспособности светодиодов |  | Проверка фактического выполнения аспекта задания | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Сохранение файла существующих уставок на Рабочий стол ПК |  | Проверка фактического выполнения аспекта задания | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Сохранение файла конфигурации на Рабочий стол ПК |  | Проверка фактического выполнения аспекта задания | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Проверка выходных реле |  | Проверка фактического выполнения аспекта задания | да/нет | 2 | 0.6
6 | Задание конфигурации терминала
|  | И | Задание уставок в терминале согласно заданным конфигурациям |  | Проверяется полнота выполнения аспекта задания, за каждое отклонение вычитается 0,1 балла | да/нет | 2 | 1
7 | Проверка точности измерений терминала по аналоговым входам
|  | И | Подготовка к выполнению измерений |  | Проверяется правильность подключения комплекса РЕТОМ-21. За каждое отклонение вычитается 0,1 балла | да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверка точности измерений |  | Проверяется полнота выполнения задания согласно протоколу, погрешность измерений не более 5%. За каждое отклонение вычитается 0,1 балла | да/нет | 2 | 0.2
8 | Проверка функций защит, реализуемых терминалом
|  | И | Проверка работоспособности МТЗ |  | Проверяется объем проверки функций МТЗ | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Проверка работоспособности ОЗЗ |  | Проверяется полнота проверки работоспособности ОЗЗ | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Проверка работоспособности ЗМН |  | Проверяется полнота проверки работоспособности ЗМН | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Проверка работоспособности УРОВ |  | Проверяется полнота проверки работоспособности УРОВ | да/нет | 3 | 0.5
9 | Проверка функции АПВ
|  | И | Проверка функций АПВ |  | Проверяется последовательность и алгоритм выполнения проверки, за каждое отклонение вычитается 0,75 балла | да/нет | 3 | 1
10 | Сохранение параметров и уставок терминала на рабочем столе ПК
|  | И | Считывание и сохранение журнала событий |  | Проверяется наличие на рабочем столе ПК сохраненного журнала событий терминала | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Считывание и сохранение аварийной осциллограммы |  | Проверяется наличие на рабочем столе сохраненной аварийной осциллограммы терминала (срабатывание ЗМН) | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Считывание и сохранение журнала срабатываний |  | Проверяется наличие на рабочем столе ПК сохраненного журнала срабатываний терминала | да/нет | 3 | 0.5
11 | Окончание выполнения работы
|  | И | Сдача рабочего места |  | Проверяется выполнение конкурсантом необходимых переключений на имитаторе для возврата терминала в исходное состояние, разбор цепей проверок функций защит и автоматики. | да/нет | 3 | 1
12 | Оформление протокола выполненных работ
|  | И | Оформление протокола проверки |  | При выявлении неправильных или пропущенных записей, наличии исправлений или пустых "полей" вычитается 0,1 балла за каждое отклоение. При отсутствии заполненного протокола вычитается 2 балла. | да/нет | 3 | 0.5
13 | Методы работы
|  | И | Содержание рабочего места во время работы |  | Расположение всех приборов и устройств на рабочем месте аккуратное. | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты и провода аккуратно сложены. | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Безопасные условия труда |  | Во время смены испытуемых устройств испытательный прибор обесточен. Грамотное использование СИЗ. Подача питания осуществляется после устного доклада участника о готовности эксперту. За каждое отклонение вычитается 0,50 балла. | да/нет | 4 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Выполнение простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА
2 | Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА
3 | Выполнение сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА
4 | Охрана труда и бережливое производство