Конкурсное задание

Отборочный тур

Компетенция

Электрослесарь подземный

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 4ч.

1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания являются электромонтажные, пусконаладочные и ремонтные работы. Участники соревнований получают инструкцию, монтажные и принципиальные электрические схемы. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно.

Конкурс, включает в себя монтаж схем силового и осветительного электрооборудования, выполнение ремонтных и пусконаладочных работ.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание состоит из одного модуля. Оценка также происходит за модуль.

3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль С. Монтаж электроустановки управления электроприводами конвейерной линии. | С1 10.00-14.00 | 4 час 00 минут |

Модуль С: Монтаж электроустановки управления электроприводами конвейерной линии.

Для выполнения данного модуля участнику необходимо в отведенное  время собрать действующую электроустановку согласно ее алгоритма работы и монтажной схеме.

Действующая электроустановка управляет электроприводами конвейерной линии и состоит из следующих элементов:

- щит управления (ЩУ): комплектуется и коммутируется участником согласно инфраструктурного листа (ИЛ) и алгоритма работы;

- щит устройства плавного пуска (ЩУПП): участнику необходимо установить на монтажной панели щита устройства плавного пуска (УПП1, УПП2) и коммутировать согласно инструкции производителя и алгоритма работы;

- пускатели рудничного исполнения (ПРН1, ПРН2 - комплектные устройства): управление пускателями  осуществляется  согласно инструкции производителя;

- кнопочный пост (КП1) - кнопки SB1.1, SB1.2;

- кнопочный пост (КП2) - кнопки SB2.1, SB2.2;

- электродвигатели  - М1 и М2.

Алгоритмы работы электроустановки:

- при включении вводного автомата лампы НL1, НL2, НL3 сигнализируют световую индикацию наличия фаз (Ж-З-К).

- при нажатии любой из  кнопок:  SB1.1 или  SB2.1 --  раздаётся три звонка (частота 1ГЦ), после чего, с выдержкой времени 4сек. ,запускается двигатель М1.

После запуска М1(выхода на номинальное рабочее напряжение), раздаётся два звонка (частота 1ГЦ),  затем, с выдержкой времени 5сек., запускается двигатель М2

- сигнальная лампа НL4 горит не мигая, когда оба двигателя вышли на номинальное рабочее напряжение. В режимах плавного пуска/останова сигнальная лампа НL4 мигает с частотой 2ГЦ;

- при нажатии SB1.2 - М1 останавливается, М2 останавливается;

- при нажатии SB2.2 - М2 останавливается,  М1 продолжает работу;

- запуск и остановка М1 и М2 должны осуществляться с заданными параметрами плавного пуска/останова;

- при включении вводного автомата  ( ЩУ), ни одна из  клемм М1 и М2 не должна находится под  напряжением.

Настройки устройства плавного запуска:

Information Level – соответствовать характеристикам М1 М2.

Settings Level:

Номинальный ток электродвигателя Ie             М1, М2

Время линейно нарастающего сигнала пуска       10с

Время сигнала стоп                                                   5с

Управление крутящим моментом                          ВКЛ

Толчковый пуск                                             М1-30%; М2 -ОТКЛ

Участнику необходимо создать программу управления реле согласно алгоритму конкурсного задания. Среда программирования – FBD.

Для выполнения требований данного модуля, участникам необходимо принести с собой на конкурс собственные контрольные приборы. Приборы должны соответствовать требованиям Принимающей страны в области техники безопасности и тулбоксу.

4. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 25.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Безопасность (электрическая и личная) | 0 | 2,0 | 2,0 |
| В | Пуск и наладка оборудования | 0 | 11,2 | 11,2 |
| С | Программирование | 0 | 5 | 5 |
| D | Монтаж разделка концов проводов и кабелей | 0 | 6,8 | 6,8 |
| Итого: |  | 0 | 25 | 25 |

Субъективные оценки - Не применимо.

5. Приложения к заданию

Приложение 1. Схема монтажа электроустановки управления электроприводами конвейерной линии.

Приложение 2. Схема подключения электродвигателя с устройством плавного пуска PSE 18-600-70.

Приложение 3. Схема электрическая ПРН.

Приложение 4. Общая схема подключения ПР 200.

Приложение 5. Схема подключения нагрузки ПР 200.

Приложение 6. Схема цепи управления конвейерной линии.

Приложение 1.

Приложение 2.

Схема подключения электродвигателя с устройством плавного пуска PSE 18-600-70.

Приложение 3.                                                                                                                                       Приложение 3.

Приложение 4.

Общая схема подключения ПР 200

Приложение 5.

Схема подключения нагрузки ПР 200

Приложение 6.

Схема цепи управления конвейерной линии.